电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1在生产企业成品库随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的电线电缆产品（一年以内）。流通领域抽样时随机抽取待销售产品。

1.2在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

生产企业抽样时，抽样基数原则上不少于200米。挤包绝缘电力电缆和架空绝缘电缆抽样数量为一整段样品不少于40米，其中20米作为检验用样品，不少于20米作为备用样品；塑料绝缘控制电缆和聚氯乙烯绝缘电缆电线抽样数量为一整段样品不少于50米，其中30米作为检验用样品，不少于20米作为备用样品。

上述抽样数量不包括成束燃烧试验用样品。“成束燃烧”项目需要的抽样检验用量X根据GB/T 18380-2008的要求确定，备用样品为检验样品的两倍。检验用数量X根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008、GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

成束燃烧试验样品长度X = 成束燃烧试验样品根数×3.5米

A类成束燃烧试验样品根数 = 7000/(3.14×D2/4-s)

B类成束燃烧试验样品根数 = 3500/(3.14×D2/4-s)

C类成束燃烧试验样品根数 = 1500/(3.14×D2/4-s)

D类成束燃烧试验样品根数 = 500/(3.14×D2/4-s)

注：D电缆成品外径，s电缆所有金属材料截面积。

1.3随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

2.1塑料绝缘控制电缆

表1塑料绝缘控制电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330.1 | GB/T 2951.11 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 |
| 3 | 护套最薄处厚度 | GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 |
| 4 | 导体电阻 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 |
| 5 | 绝缘电阻 | GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 9330.1 |
| 6 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 9330.1 |
| 7 | 成品电压试验 | GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 9330.1 |
| 8 | 绝缘老化前后抗张强度 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 9 | 绝缘老化前后断裂伸长率 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 10 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 12 | 绝缘失重 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.32 |
| 13 | 绝缘热冲击 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.31 |
| 14 | 绝缘热延伸 | GB/T 9330.3 | GB/T 2951.21 |
| 15 | 护套老化前后抗张强度 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 16 | 护套老化前后断裂伸长率 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 17 | 护套老化前后抗张强度变化率 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 19 | 护套失重 | GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.32 |
| 20 | 护套热冲击 | GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 2951.31 |
| 21 | 电缆的单根阻燃 | GB/T 9330.1 GB/T 9330.2 GB/T 9330.3 | GB/T 18380.12 |
| 22 | 电缆的成束燃烧 | GB/T 9330.1 | GB/T 19666 GB/T 18380.33 GB/T 18380.34 GB/T 18380.35 GB/T 18380.36 |

2.2挤包绝缘电力电缆

表2 挤包绝缘电力电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 |
| 3 | 非金属护套最薄处厚度 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 |
| 4 | 导体电阻 | GB/T 12706.1 | GB/T 12706.1 |
| 5 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 | GB/T 12706.1 | GB/T 12706.1 |
| 6 | 绝缘老化前后抗张强度 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 7 | 绝缘老化前后断裂伸长率 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 9 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 10 | PVC绝缘热冲击 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.31 |
| 11 | EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.21 |
| 12 | XLPE绝缘的收缩 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.13 |
| 13 | 非金属护套老化前后抗张强度 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 14 | 非金属护套老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 15 | 非金属护套老化前后断裂伸长率 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 16 | 非金属护套老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 17 | ST2型PVC护套失重 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.32 |
| 18 | PVC绝缘热冲击 | GB/T 12706.1 | GB/T 2951.31 |
| 19 | 电缆的单根阻燃 | GB/T 12706.1 | GB/T 18380.12 |
| 20 | 电缆的成束燃烧 | GB/T 12706.1 GB/T 19666 | GB/T 18380.33 GB/T 18380.34 GB/T 18380.35 GB/T 18380.36 |

2.3架空绝缘电缆

表3 架空绝缘电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.11 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.11 |
| 3 | 导体直流电阻 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 3048.4 |
| 4 | 绝缘老化前后抗张强度 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 5 | 绝缘老化前后断裂伸长率 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 6 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 7 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 8 | XLPE绝缘热延伸 | GB/T 12527 GB/T 14049 | GB/T 2951.21 |
| 9 | 热失重 | GB/T 12527 | GB/T 2951.32 |
| 10 | 燃烧性能 | GB/T 12527 | GB/T 18380.12 |

2.4聚氯乙烯绝缘电缆电线

表4 聚氯乙烯绝缘电缆电线检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 3048.5 GB/T 5023.2 |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 7 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 8 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 10 | 绝缘老化前后断裂伸长率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 11 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 13 | 绝缘失重试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.32 |
| 14 | 护套老化前后抗张强度 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 15 | 护套老化前后断裂伸长率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 16 | 护套老化后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 18 | 护套失重试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.32 |
| 19 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.31 |
| 20 | 护套热冲击试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 2951.31 |
| 21 | 不延燃试验 | GB/T 5023.1 JB/T 8734.1 | GB/T 18380.12 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆  第1部分：一般规定

GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆  第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆  第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 12706.1-2008 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 8734.1-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验

GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法

GB/T 2951.13-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验

GB/T 2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验

GB/T 2951.31-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验

GB/T 2951.32-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验

GB/T 3048.4-2007电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验

GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验

GB/T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.33-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类

GB/T 18380.34-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类

GB/T 18380.35-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类

GB/T 18380.36-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类

相关的法律法规、部门规章和规范。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。