新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）XX－2021

- 发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率检测规范

Specification for sequence of events record resolution detection in distributed control system of power plant

2021-××-××发布               2021-××-××实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（新）XX—2021

发电厂集散控制系统的事件

- 顺序记录分辨率检测规范

Specification for sequence of events record

resolution detection in distributed control system of power plant

归 口 单 位: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区市场监督管理局负责解释

本规范主要起草人：

参与起草人：

目   录

引  言	III

1范围	1

2引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

3.1术语	1

4 概述	2

5 检测技术指标	2

6 检测环境与条件	2

6.1检测设备	2

6.2 检测具备条件	3

7 检测方法	3

8 检测结果	4

8.1 检测记录	4

8.2 检测报告	4

附录 A  事件顺序记录分辨率检测记录	5

附录 B  发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率检测报告	6

引  言

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范在参考了DL/T 774-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 、DLT 659-2006《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》、《DL/T 701 火力发电厂热工自动化术语》等文件基础上，结合国内发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率制定本检测规范。

本规范属于首次发布。

- 发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率检测规范

1范围

适用于具有数据采集、模拟量控制、顺序控制和锅炉炉膛安全监控功能的单机容量300MW及以上火电机组的新建或技术改造的分散控制系统SOE的最终在线验收测试。

2引用文件

本规范引用以下文件：

DL/T 774-2015   《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》

DL/T 659-2016   《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》

DL/T 701        《火力发电厂热工自动化术语》

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语、定义和缩略语

DL/T701中界定的以及下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

## 3.1术语

3.1.1 事件顺序记录系统 Sequence Of Event，简称SOE

在事故发生时记录多个开关量输入信号变位的准确时间，以便于区分多个变位的先后顺序。

3.1.2 协调控制系统coordination control system，简称CCS

通过控制回路协调汽轮机和锅炉的工作状态，同时给锅炉自动控制系统和汽轮机自动控制系统发出指令，以达到快速响应负荷变化的目的，尽最大可能发挥机组的调频、调峰能力，稳定运行参数。

3.1.3 模拟量控制系统 modulating control system，简称MCS

实现锅炉、汽机及辅助系统参数自动控制的系统。

3.1.4 数据采集系统 datacquisition system，简称DAS

采用数字计算机系统对工艺系统和设备运行测量参数进行采集和处理系统。

注：对采集的结果进行处理、记录、显示和报警，对机组的运行情况计算和分析，并提出运行指导的数据采集。

3.1.5 数字电液控制系统 digital  electro-hydraulic control system，简称DEH

由电气原理设计的敏感元件，按电气、液压原理设计的放大原件和伺服机构，实现控制逻辑的汽轮机调节、保安系统。

3.1.6 分散控制系统 distributed control system ，简称DCS

采用分布式结构的智能网络控制系统即利用计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制。

4 概述

随着火力发电厂自动化程度的提高，大部分计量参数集中到了DCS分散控制系统中，计量参数的准确性关系到设备自动投入、保护系统的正确性，发电厂集散控制系统的事件顺序记录（SOE）系统是电厂中重要的运行状态监测、记录、事故分析用的设备。事件顺序记录SOE设备必须以毫秒的分辨率记录事件的信息，为事故顺序记录SOE的测试精度及准确性提供保证。

5 检测技术指标

5.1 针对事件顺序记录同一输入模件的不同通道、同一控制器的不同输入模件及不同控制器的不同输入模件输入端，分别测试。检查事件顺序记录SOE输出内容、描述、时间显示顺序应与信号输入一致，事件时间分辨能力不大于1ms。

5.2 人为触发一主保护信号动作，检查事故追忆功能，其表征机组主设备特征的变量记录应完整；重要变量在跳闸前10min和跳闸后5min，应以不超过1ms时间间隔快速记录。

6 检测环境与条件

## 6.1检测设备

6.1.1 检测设备（开关量信号发生器）应能送出间隔时间在0.1ms～3ms之间调节的不少于16个开关量信号。信号间隔时间为1ms时，其绝对误差应不大于0.01ms。检测设备所配信号输出线长度偏差大于4m时，还应检测其线路传输迟延，迟延时间不大于0.05ms。

6.1.2 测试所需的计量仪器应具备有效的计量检定证书。计量仪器的允许误差应满足计量的技术要求。

## 6.2 检测具备条件

6.2.1 检测时机组热工分散控制系统所有硬件、软件均保持正常运行状态。

6.2.3 检测前机组热工分散控制系统的SOE记录系统和历史数据系统工作正常。

6.2.4 检测需在机组停运状态下进行，确保不应信号测试造成控制逻辑联锁保护动作。

6.2.5 依据DL/T 659-2016《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》中6.9条系统各部件负荷测试的数据总线通信负荷率不应超过30%。

7 检测方法

7.1 检查并确认热工分散控制系统事件顺序记录SOE模块硬件及网络环路配置、事件触发条件设置及事件内容描述、时钟同步显示、SOE数据报表设置及打印输出装置正常。

7.2 检查涉及控制逻辑引用被测试信号进行工艺热工联锁保护的设备，确保不会因信号测试造成工艺联锁保护动作。

7.3 将机组热工分散控制系统SOE模块的现场开关量信号输入线依次断开。

7.4 将来自SOE检测信号发生器的触发输出线，按照标示的顺序依次接入机组热工分散控制系统SOE模块的输入接线端子上,按照同一模件不同通道顺序排列、同一模件不同通道逆序排列、同一模件不同通道随机排列、同一控制器不同模件随机排列、不同控制器不同模件随机排列，分别进行测试。

7.5 单次测试输入信号选取原则上为同一模件不同通道选取测点不少于6点、同一控制器不同模件测点选取原则上单一模件测点数目不少于4点、不同控制器不同模件测点选取原则上单一模件测点数目不少于3点。

7.6 将事件顺序记录SOE检测发生器信号线的公共端接至机组热工分散控制系统SOE模块的公共端。

7.7 开启SOE检测信号发生器的电源，分别设置触发时基2ms、1ms、0.9ms、0.8ms直至模件输出显示排序混乱为止，则本模件检测分辨率为出现输出排序混乱前一次步续测试的时间。

7.8 触发完成后将SOE检测信号发生器接入其它未测试模件，重复以上步骤，直至完成所有SOE模件的检测。

7.9 调用和打印机组热工分散控制系统SOE的历史数据，比对该历史数据和实际SOE检测信号发生器的触发时间基准，分析并确定机组热工分散控制系统事件顺序记录（SOE）的分辨率指标。

7.10 恢复试验前拆除的接线和组态逻辑内断开的联锁保护条件，确认本次现场测试试验完成。

8 检测结果

## 8.1 检测记录

记录格式见附录 A 事件顺序记录分辨率检测记录。

## 8.2 检测报告

检测报告由封面和检测数据组成，经检测的系统应出具检测报告，检测报告应包括的信息及推荐的检测报告内页格式见附录B。检测项目可根据被测仪器的预期用途选择使用，对检测方法的偏离，应在检测报告中注明。

# 附录 A  事件顺序记录分辨率检测记录

委托单位                                             报告编号

型号                出厂编号                    生产厂家

检测依据：

| 标准仪器 | 型号 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

温度       ℃  湿度      %RH   地点         检测日期      年      月     日

检测                                       核验

| 序 | 模件 | 点名 | 点 描 述 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

附录 B

# 发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率检测报告

C.1 检测报告至少包括以下信息：

a） 标题：“检测报告”；

b） 进行检测的地点（如果不在实验室内进行检测）；

c） 检测报告编号，页码及总页数的标识；

d） 检测单位检测专用章；

e） 被检测单位的名称和地址；

f） 被测系统的描述和明确标识：系统的制造单位、名称、型号及出厂编号；

g） 检测日期；

h） 检测所依据的技术规范的名称及代号；

i） 本次检测所用的主要设备（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准；

确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

j） 检测时的环境温度、相对湿度；

k） 检测人与核验人的签名；

l） 检测报告批准人的签名与职务；

m） 检测结果仅对被校对象有效的声明；

n）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

新疆维吾尔自治区

地方计量技术规范

×××检测规范

JJF(新)XX－2021

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 12开本

2020年×月第1版  202×年×月第×次印刷

印数  1-100