新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）XX－2021

发电厂集散控制系统通信负荷率检测规范

Code for communication load rate detection of distributed control

system in power plant

2021-××-××发布                    2021-××-××实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（新）XX—2021

发电厂集散控制系统

通信负荷率

Code for communication load rate detection of

distributed control system in power plant

归 口 单 位: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区市场监督管理局负责解释

本规范主要起草人：

参与起草人：

目   录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

4 概述	2

5 检测技术指标	2

6 检测环境与条件	2

7 检测内容	3

8 检测的方法	3

8.1 DCS网络通信迟延测试（静态测试）	3

8.2 DCS网络性能测试（动态测试）	3

9 检测结果	4

附录 A  网络端口数据通信总线的负荷率检测记录	5

附录 B  DCS现场控制站CPU负荷率检测记录	6

附录 C  DCS操作员站负荷率检测记录	7

附录 D  DCS通信负荷率检测报告	8

# 引  言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。

本规范在参考了DL/T 774-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 、DLT 659-2006《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》、DL/T 701 《火力发电厂热工自动化术语》等文件基础上，结合国内发电厂集散控制系统的通信负荷率制定本检测规范。

本规范属于首次发布。

发电厂集散控制系统通信负荷率检测规范

1 范围

本检测规范规定了发电厂集散控制系统的通信负荷率，适用于单机容量为125MW~1000MW等机组的火力发电厂新建和已投运机组各个阶段的检测，其他类型及容量的火力发电厂机组均可参照使用。

2 引用文件

本规范引用以下文件：

DL/T 774-2015   《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护过程》

DLT 659-2016    《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》

DL/T 701        《火力发电厂热工自动化术语》

GB/T 36293      《火力发电厂分散控制系统技术条件》

GB/T 30372      《火力发电厂分散控制系统验收导则》

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语、定义和缩略语

DL/T 701中界定的以及下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

3.1术语

3.1.1 协调控制系统coordination control system，简称CCS

通过控制回路协调汽轮机和锅炉的工作状态，同时给锅炉自动控制系统和汽轮机自动控制系统发出指令，以达到快速响应负荷变化的目的，发挥机组的调频、调峰能力，稳定运行参数。

3.1.2 模拟量控制系统 modulating control system，简称MCS

实现锅炉、汽机及辅助系统参数自动控制的系统。

3.1.3 数据采集系统 datacquisition system，简称DAS

采用数字计算机系统对工艺系统和设备运行测量参数进行采集和处的理系统。

注：对采集的结果进行处理、记录、显示和报警，对机组的运行情况计算和分析，并提出运行指导的数据采集。

3.1.4 数字电液控制系统 digital  electro-hydraulic control system，简称DEH

由电气原理设计的敏感元件，按电气、液压原理设计的放大原件和伺服机构，实现控制逻辑的汽轮机调节、保安系统。

3.1.5 分散控制系统的 distributed control system ，简称DCS

采用分布式结构的智能网络控制系统即利用计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制。

# 4 概述

随着发电机组装机容量不断增加,自动化水平也越来越高,机组分散控制系统(DCS)的重要性日益凸显。针对DCS系统控制器负荷率异常波动问题,从硬件配置、控制器负荷分配、处理周期以及逻辑组态等方面进行分析,通过检查验证,确认负荷率的波动原因是由某卡件故障报警信号频发所引起。使DCS通信接口的负荷率、通信速率和通信传递数据的正确性。

# 5 检测技术指标

依据DLT 659-2016《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》中的6.9条系统各部件的负荷率符合下列要求：

5.1 所有控制站中央处理单元的负荷率不应超过60%。

5.2 计算机站、操作员站、数据管理站等CPU的负荷率不应超过40%。

5.3 数据通信总线负荷率，以太网平均通信负荷率不超过20%，令牌网平均通信负荷率不超过40%。

# 6 检测环境与条件

6.1 手持式以太网测试仪检测设备技术指标

6.1.1 带有直观用户界面的高分辨率彩色触摸屏,适合在任何光线环境下进行阅读。

6.1.2 具有强大和灵活功能,外观坚固的手持式仪表,适用于当今复杂的现场测试环境。

6.1.3 通过仪表以太网口远端控制功能的应用,工程师可在远端快速参与管理控制仪表测试和服务验证。

6.1.4 通过用户自定义测试文件和阈值,保证用户快速进入测试并保证用户测试内容的一致性。

6.1.5 USB 接口支持 FTP 文件的上传,这保证了用户测试结果的快速传送和存储；先进的IP连通性测试: Ping, 路由跟踪。

6.1.6 网页浏览和 FTP 文件上传/下载，进行网线故障诊断和网络连通性验证。

6.2 检测具备条件

6.2.1 DCS的硬件和软件应按照制造厂的说明书和有关标准完成安装和调试，并已投入连续运行。

6.2.2 DCS的中央处理单元（CPU）负荷率、通信负荷率的测试按照相关标准，经用户认可后方可作为测试方法使用，作为考核CPU负荷率和通信负荷率的依据。

# 7 检测内容

7.1 DCS网络通信迟延测试（测试传输介质损耗、衰减、传输延时、时延偏离等参数）。

7.2 DCS网络性能测试（多协议兼容、峰值流量统计等）、CPU不同工况下负荷率测试等工作。

# 8 检测的方法

## 8.1 DCS网络通信迟延测试（静态测试）

8.1.1 检查交换机、控制器单元、服务器、操作员站、打印机、时钟校验装置、外围设备网络连接、IP地址设置与DCS厂家提供的软件拓扑图一致。

8.1.2 设备上电后采取网络命令“ping”或者网络通信测试设备对整组环路进行网络通信迟延测试。分别测试5次，求取网络通信迟延平均值。

8.1.3 断开冗余网络配置，重复8.1.2步续，求取网络通信迟延平均值。

8.1.4 汇总8.1.2和8.1.3数据，加权平均后作为最终有效网络通信迟延测试结果。

## 8.2 DCS网络性能测试（动态测试）

8.2.1 网络性能测试，采用DCS系统接口向DCS网络系统不断加大发包、收包数据量，记录网络负荷率峰值流量。

8.2.2 采用第三方软件（锅炉壁温通信、汽机IDAS通信）进行网络兼容性测试，验证系统容错率和迟延性。

8.2.3 针对不同机组负荷、特别是机组启停机工况下测试并记录其通信负荷率峰值。

8.2.4 汇总8.2.1～8.2.3数据，加权平均后作为最终有效网络通信迟延测试结果。

8.3 控制器（CPU）负荷率

8.3.1 控制器内增加软件分别测取开关量逻辑块、模拟量逻辑块运算累计，分别测试5次,求取平均值,验证控制器设置扫描周期与实测计算周期偏差。

8.3.2 针对不同机组负荷、特别是机组启停机工况下测试并记录控制器负荷率。

8.3.3 根据实测控制器负荷率验证是否小于技术指标要求。若不满足，需要对控制器内组态进行精简、优化或者扩容后，重新进行测试直至满足技术指标为止。

# 9 检测结果

附录A  网络端口数据通信总线的负荷率检测记录

附录B  DCS现场控制站CPU负荷率检测记录

附录C  DCS操作员站负荷率检测记录

附录D  DCS通信负荷率检测报告

# 附录 A  网络端口数据通信总线的负荷率检测记录

委托单位                                             报告编号

型号                出厂编号                    生产厂家

检测依据：

| 标准仪器 | 型号 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

温度       ℃  湿度      %RH   地点         检测日期      年      月     日

检测                                       核验

| 序号 | 项目 | 第一次 （%） | 第二次 （%） | 第三次 （%） | 第四次 （%） | 第五次 （%） | 平均值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录 B  DCS现场控制站CPU负荷率检测记录

委托单位                                             报告编号

型号                出厂编号                    生产厂家

检测依据：

| 标准仪器 | 型号 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

温度       ℃  湿度      %RH   地点         检测日期      年      月     日

检测                                       核验

| 序号 | 项目 | 第一次 （%） | 第二次 （%） | 第三次 （%） | 第四次 （%） | 第五次 （%） | 平均值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录 C  DCS操作员站负荷率检测记录

托单位                                             报告编号

型号                出厂编号                    生产厂家

检测依据：

| 标准仪器 | 型号 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

温度       ℃  湿度      %RH   地点         检测日期      年      月     日

检测                                       核验

| 序号 | 项目 | 第一次 （%） | 第二次 （%） | 第三次 （%） | 第四次 （%） | 第五次 （%） | 平均值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录 D  DCS通信负荷率检测报告

检测报告至少包括以下信息

a） 标题：“检测报告”；

b） 进行检测的地点（如果不在实验室内进行检测）；

c） 检测报告编号、页码及总页数的标识；

d） 检测单位检测专用章；

e） 被检测单位的名称和地址；

f） 被测系统的描述和明确标识：系统的制造单位、名称、型号及出厂编号；

g） 检测日期；

h）  检测所依据的技术规范的名称及代号；

i） 本次检测所用的主要设备（包括标准物质）的名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期；

j） 检测时的环境温度、相对湿度；

k） 检测人与核验人的签名；

l） 检测报告批准人的签名与职务；

m） 检测结果仅对被校对象有效的声明；

n）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

新疆维吾尔自治区

地方计量技术规范

XX检测规范

JJF(新)XX－2021

新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布

*

版权所有 不得翻印

*

880mm×1230mm 15开本

2020年xx月第1版  2020年xx月第1次印刷

印数  1-100