新疆维吾尔自治区阻燃电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（米） | 检验样品数量（米） | 备用样品数量（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃和耐火电线电缆 | （80+4X） | （45+1.5X） | （35+2.5X） |
| 2 | 塑料绝缘阻燃及耐火电缆 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | 阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | （80+4X） | （45+1.5X） | （35+2.5X） |

注：X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

2 检验依据

表2 阻燃和耐火电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单根阻燃性能 | GB/T 19666-2019 |
| 2 | 成束阻燃性能 | GB/T 19666-2019 |

表3塑料绝缘阻燃及耐火电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 电压试验 | GB/T 3048.8-2007 |
| 3 | 结构尺寸检查 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 绝缘机械性能 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 护套机械性能 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 标志 | XF 306.1-2007 |

表4阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体 | GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 绝缘 | GB/T 5013.2-2008 |
| 3 | 填充 | GB/T 5013.2-2008 |
| 4 | 纺纤编织 | GB/T 5013.2-2008 |
| 5 | 护套 | GB/T 5013.2-2008 |
| 6 | 结构尺寸检查 | XF 535-2005 |
| 7 | 电压试验 | GB/T 3048.8-2007 |
| 8 | 标志 | XF 535-2005 |

表5通信电源用阻燃耐火软电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | YD/T 1173-2016 |
| 2 | 绝缘物理机械性能 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 低温性能 | GB/T 2951.14-2008 |
| 4 | 护套物理机械性能 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 电气性能 | YD/T 1173-2016 |
| 6 | 阻燃性能 | YD/T 1173-2016 |
| 7 | 耐火性能 | YD/T 1173-2016 |
| 8 | 标志 | YD/T 1173-2016 |
| 9 | 包装 | YD/T 1173-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通则

XF 306.1-2007阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

XF 535-2005阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求

YD/T 1173-2016通信电源用阻燃耐火软电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。